{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Indicaciones de cumplimentación","Portada-Resumen","0.- Índice","1.2.-Inst. enlace (Línea)","1.2.-Inst. enlace (Trafo)","1.3.-Protecciones asociadas","2.1.- Unidades térmicas","2.1.1.- Combinación de grupos","2.2.-Lineas planta-Lineas a RdD","2.3.- Trafos planta-Trafos RdD","2.4.-Protecciones","3-Avance del proyecto","4.-Empresas","1.1.- Inventario inst. conex.","Protocolo de Conexión"],"not_rendered":{"charts":0,"images":28,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":155,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Indicaciones de cumplimentación","index":0,"n_rows":186,"n_cols":9,"rows_kept":186,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,10],[56,1,56,10],[13,1,13,10],[15,1,15,10],[51,1,51,10],[53,1,53,10],[54,1,54,10],[37,1,37,9],[39,1,39,10],[50,1,50,9],[11,1,11,9],[1,1,1,10],[3,1,3,10],[5,1,5,10],[7,1,7,9],[9,1,9,10],[57,1,57,10],[58,1,58,10],[61,1,61,10],[63,1,63,10],[65,1,65,10],[64,1,64,10],[59,1,59,10],[185,1,185,10],[165,1,165,10],[168,1,168,10],[174,1,174,10],[175,1,175,10],[176,1,176,10],[177,1,177,10],[179,1,179,10],[181,1,181,10],[182,1,182,10],[183,1,183,10],[184,1,184,10],[172,1,172,10],[173,1,173,10],[167,1,167,10],[169,1,169,10],[170,1,170,10],[171,1,171,10],[66,1,66,10],[68,1,68,10],[92,1,92,10],[133,1,133,10]]}
[]
[null,"INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO"]
[]
[null," IMPORTANTE \nPara el correcto funcionamiento del siguiente formulario será necesario tener habilitadas todas las macros"]
[]
[null,"0.- HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL Y GUARDADO DEL ARCHIVO"]
[]
[null,"a.- Habilitación a través de la advertencia de seguridad al abrir el archivo"]
[]
[null,"Para habilitar las Macros, al abrir el archivo aparece la Barra de mensajes que se muestra a continuación, con un icono de escudo y el botón Habilitar contenido, en la Barra de mensajes, haga clic en Habilitar contenido."]
[]
[null,"b.- Cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza"]
[]
[null,"La configuración de las macros se encuentra en el Centro de confianza. Es posible que sea necesario iniciar la sesión como administrador del sistema para cambiar la configuración predeterminada del Centro de confianza."]
[]
[null," IMPORTANTE   Al cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza, solo cambia en el programa de Office que esté usando. La configuración de la macro no cambia para todos los programas de Office."]
[]
[null,"1. Haga clic en la pestaña Archivo."]
[null,"2. Haga clic en Opciones ."]
[null,"3. Haga clic en Centro de confianza y, a continuación, haga clic en Configuración del Centro de confianza."]
[null,"4. En Centro de confianza, haga clic en Configuración de macros."]
[null,"5. Realice las selecciones oportunas."]
[null,"6. Haga clic en Aceptar."]
[]
[null,"La imagen siguiente es el área Configuración de macros del Centro de confianza."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"c.- Guardar como archivo habilitado para macros"]
[]
[null,"Para el correcto funcionamiento del documento en utilizaciones posteriores, es necesario guardar este archivo con la opción \"Libro de Excel habilitado para macros\", según se muestra en el cuadro a continuación:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.- INDICACIONES GENERALES DE CUMPLIMENTACIÓN:"]
[]
[null," - El siguiente formulario le guiará de una forma dinámica en la cumplimentación de la información requerida en la solicitud de acceso, solicitud de conexión e información estructural según P.O.9; esta última información deberá remitirse 2 meses antes de la solicitud de autorización de puesta en servicio en pruebas (APESp) o conexión efectiva. "]
[null," - Este formulario resulta de aplicación para las instalaciones de generación mediante fuentes de energía térmicas convencionales y no renovables."]
[null," - Según lo indicado en la Portada-Resumen, sólo podrá seleccionar uno de los tres formularios, por lo que se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[null," - Cuando la solicitud de acceso o conexión tenga asociada más de una instalación de generación, con instalaciones de evacuación comunes, deberán aportar un único formulario que incorpore todas las instalaciones puestas en servicio y previstas."]
[null," - Según seleccione unas opciones u otras del formulario, se habilitarán unos u otros selectores que le irán guiando en la cumplimentación del formulario, así como se mostrarán las pestañas del libro que deberá cumplimentar en la solicitud que se plantee."]
[null," - IMPORTANTE: La falta de cumplimentación de alguna de las celdas podrá implicar que la documentación precisa para la solicitud de acceso/solicitud de conexión/cumplimentación de la información estructural se considere incompleta y con ello el procedimiento asociado no iniciado o paralizado temporalmente."]
[null,"- NOTA: las celdas marcadas en naranja (requisitos) o en amarillo (a rellenar) contienen ventanas de información al clicar sobre ellas. Dicha información también está presente en los títulos y subtítulos de los apartados que aparezca un ()). En el caso de que dicho comentario sea muy largo aparecerán en notas al pie de página también referenciadas.         \n"]
[]
[null,"2.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación de este procedimiento se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.1 o P.O.12.1 SEIE, sobre solicitudes de acceso."]
[null," - La información del formulario de acceso permitirá la realización por parte del operador del sistema y gestor de la red de transporte de los estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso."]
[null," - Deberan cursar una solicitud de acceso aquellas instalaciones nuevas que deseen establecer la conexión directa a la red de transporte, o deseen realizar una ampliación de la potenica o modificar las condiciones declaradas en instalaciones existentes ya conectadas a dicha red. Asimismo, deberán cursar solicitud de aceptabilidad de acceso, a través del Gestor de la Red de Distribución, instalaciones en las mismas circunstancias  con conexión en la red de distribución y afección significativa sobre la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario de acceso, indicada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha. A este respecto, a continuación se indican las directrices a considerar para desarrollar los esquemas unifilares y planos de situación:  "]
[]
[null,"INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS UNIFILARES:"]
[]
[null,"Simbología:"]
[]
[null,"SE colectora:",null,null,"Transformador de conexión:",null,null,null,"Nudo conexión RdT:"]
[]
[]
[null,"Línea de conexión:                      ",null,null,"Generador:         ",null,null,null,"Interruptor:"]
[]
[]
[null,"Niveles tensión:"]
[]
[null,null,"400 kV","220 kV",null,"132-110 kV",null,"66-45 kV","<45 kV"]
[]
[]
[null,"Estado tramitación (PES, pte. PES, con AA, sin AA):"]
[]
[null,"Instalación en servicio (PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo continuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. servicio (Pte. PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. PES pte. Autorización Administrativa (Pte. AA):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo en negrita)"]
[]
[]
[null,"EJEMPLOS ESQUEMAS UNIFILARES TIPO SIMPLIFICADOS:"]
[null,"Soluciones de conexión posibles (Requisitos de Diseño y Equipamiento: Apartado 5 P.O.12.2) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"EJEMPLO PLANO DE SITUACIÓN:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONEXIÓN:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de  conexión se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de conexión a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 o P.O.12.2 SEIE, sobre requisitos  mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio  de instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[null," - La solicitud de conexión deberá contener la siguiente documentación: "]
[null,"      1. Proyecto básico"]
[null,"      2. Programa de ejecución"]
[null,"      3. Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte"]
[null," - Dicha documentación deberá ser aportada en formato pdf., excepto el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas que se deberá aportar utilizando el presente formulario excel. "]
[null," - Para completar el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas en el presente formulario excel, deberá abrir el formulario aportado en la solicitud de acceso admitido a trámite, seleccionar en el primer selector \"Solicitud de Conexión\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación (Red de Transporte en todos los casos), y se habilitará la pestaña a cumplimentar \"Protocolo de Conexión\"."]
[null," - La información requerida en la pestaña \"Protocolo de Conexión\", será complementaria a la información aportada en la solicitud de acceso admitida a trámite, debiendo utilizar el formulario remitido en dicha solicitud, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso podrán motivar la necesaria actualización de la solicitud de acceso, de manera previa a la cumplimentación de la solicitud de conexión."]
[null," - Para la cumplimentación del Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte se seguirán las indicaciones e información complementaria de la pestaña \"Protocolo de Conexión\", además de las recogidas en la presentes indicaciones."]
[null," - La información anterior, junto al Proyecto Básico y Programa de Ejecución permitirá la revisión por el Transportista titular del punto de conexión de las condiciones técnicas de las instalaciones que solicitan conexión a la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar asociada al Protocolo de Verificación del presente formulario (adicionalmente al Proyecto Básico y Programa de Ejecución), apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al transportista titular del punto de conexión, especificando nombre del documento, edición y fecha."]
[]
[null,"4.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL (P.O.9):"]
[]
[null," - Para la cumplimentación de la información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio deberá abrir el formulario aportado en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente, seleccionar en el primer selector \"Cumplimentación de información estructural (P.O.9)\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación, y se habilitarán las pestañas a cumplimentar."]
[null," - La información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio, será complementaria a la información aportada en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente, debiendo utilizar el formulario remitido en dichas solicitudes, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso y conexión podrán motivar la necesaria actualización de las solicitudes de acceso y conexión, de manera previa a la cumplimentación de la información estructural."]
[null," - La información estructural o información intercambiada por el operador del sistema, requerida según lo establecido en el  P.O.9 o P.O.9 SEIE, permitirá realizar las funciones que tiene encomendadas el operador del sistema y gestor de la red de transporte."]
[null," - Deberán cumplimentar la información estructural las instalaciones conectadas a la red de transporte o a la red de distribución según lo indicado en el Anexo I del P.O.9."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario, apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha"]

{"sheet":"Portada-Resumen","index":1,"n_rows":74,"n_cols":10,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,3,72,9],[73,3,73,9],[67,2,67,9],[68,3,68,9],[69,3,69,9],[70,3,70,9],[71,3,71,9],[64,1,64,9],[65,1,65,9],[62,6,62,8],[18,4,18,5],[11,2,11,8],[14,2,14,8],[16,2,16,8],[24,2,24,8],[28,2,28,8],[43,2,43,4],[56,3,56,9],[54,3,54,9],[52,3,52,9],[43,5,43,9],[31,2,31,8],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[34,2,34,4],[4,2,5,9],[7,2,8,9],[18,2,18,3],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[34,5,34,6],[20,8,20,9],[35,2,35,4],[38,2,38,4],[38,5,38,6],[39,2,39,4],[39,5,39,6],[35,5,35,6],[36,2,36,4],[36,5,36,6],[37,2,37,4],[37,5,37,6],[62,4,62,5],[45,2,45,3],[50,2,50,3],[49,2,49,3],[48,2,48,3],[47,2,47,3],[46,2,46,3],[60,4,60,5]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"T244     FORMULARIO DE DATOS DE GENERACIÓN CONVENCIONAL (NO RCR)\nEd. 4.6   mayo  2019"]
[]
[]
[null,null,"FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO"]
[]
[]
[]
[null,null," -Seleccionar el tipo de formulario que desea rellenar"]
[]
[]
[null,null,"Nota: Se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado.\n"]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación"]
[]
[null,null,"Nudo de conexión de la Red de Transporte"]
[]
[null,null,"Nudo de conexión de la Red de Distribución",null,null,null,null,"Empresa Distribuidora"]
[]
[]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de instalación de enlace según P.O. 12.2"]
[]
[]
[]
[null,null,"- Indicar la tecnología de la instalación de generación  incluida en la presente solicitud"]
[]
[]
[null,null,"- Documentación obligatoria a adjuntar para cumplimentar el presente formulario"]
[]
[null,null,"Documento",null,null,"Nombre del documento",null,"Edición","Fecha"]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos y distancias significativas"]
[null,null,"Documento de características de la/s instalación/es de generación"]
[null,null,"Esquema unifilar básico de las instalaciones -no transporte- conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace (Ver NOTA 1)"]
[null,null,"Informe general resumido de afección a la red de la zona (Ver NOTA 2)"]
[null,null,"Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace"]
[null,null,"Estudio de ajuste de protecciones o, en su defecto, Tablas/Hojas de ajuste de protecciones"]
[]
[]
[]
[null,null,"Nombre del Promotor"]
[]
[null,null,"Instalación de generación (nombre/nº de grupo)",null,"Potencia Nominal Bruta (b.a.) (MW)","Potencia Nominal Neta (b.c.) (MW)","Provincia","Municipio","Código Proceso","Fecha prevista PES"]
[null,"1 (3)"]
[null,"2 (3)"]
[null,"-"]
[null,"n (3)"]
[null,"n+1"]
[]
[null,null,"Versión"]
[]
[null,null,"Versión a la que supera"]
[]
[null,null,"Datos actualizados en esta versión del documento"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nombre y firma del solicitante:"]
[]
[null,null,null,null,"Fecha:"]
[]
[null,"NOTA 1 Se aportará para las plantas de generación que soliciten acceso a la red de transporte o aquellas que soliciten a niveles de distribución superiores a 100 kV, con detalle mínimo desde la planta de generación hasta el punto de conexión de la red solicitado. Se deben incluir todos los elementos componentes de la instalación de conexión a la red en un mismo plano: líneas, transformador de conexión, transformadores de planta, subestaciones colectoras, centrales PES y previstas, equipos de compensación de reactiva..."]
[null,"NOTA 2 Informe de afección a la red de distribución, estableciendo la aceptabilidad de la solución propuesta para la red de distribución e indicando las posibilidades previstas asociadas a dicha red.  Se consideraran los casos de referencia constituidos a partir de información facilitada por REE y correspondiente al último horizonte de planificación, considerando un alcance temporal de al menos 2 años.  Sobre situaciones de punta de invierno y verano (y situaciones de valle si procede) se analizará el comportamiento de la red: \nAnálisis estático de capacidad de los elementos, como mínimo con criterio de fiabilidad  determinista de fallo simple (N-1)"]
[]
[null,null,"INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL"]
[null,null,"Responsable del tratamiento","Red Eléctrica de España, S.A.U."]
[null,null,"Finalidad del tratamiento ","Gestión de solicitudes de acceso, conexión y puesta en servicio de la red de transporte del sistema eléctrico."]
[null,null,"Legitimación","Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante el envío del presente formulario cumplimentado."]
[null,null,"Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)","No se cederán datos a terceros."]
[null,null,"Derechos","Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. "]
[null,null,"Información ampliada","Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://ree.es/es/politica-de-privacidad"]

{"sheet":"0.- Índice","index":2,"n_rows":106,"n_cols":13,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[102,3,102,10],[98,4,98,10],[99,4,99,10],[100,4,100,10],[101,4,101,10],[9,5,9,10],[20,5,20,10],[72,5,72,10],[87,5,87,10],[92,4,92,10],[89,5,89,10],[62,5,62,10],[63,5,63,10],[64,5,64,10],[65,5,65,10],[66,5,66,10],[70,4,70,10],[77,4,77,10],[68,5,68,10],[81,5,81,10],[82,5,82,10],[95,5,95,10],[96,5,96,10],[97,5,97,10],[88,5,88,10],[91,3,91,10],[94,4,94,10],[93,5,93,10],[90,5,90,10],[83,5,83,10],[69,5,69,10],[84,5,84,10],[85,5,85,10],[76,5,76,10],[78,5,78,10],[79,5,79,10],[80,5,80,10],[75,5,75,10],[60,4,60,10],[67,5,67,10],[61,5,61,10],[71,5,71,10],[57,5,57,10],[58,5,58,10],[59,5,59,10],[86,5,86,10],[33,5,33,10],[34,5,34,10],[35,5,35,10],[40,5,40,10],[41,5,41,10],[42,5,42,10],[43,5,43,10],[73,5,73,10],[74,5,74,10],[26,5,26,10],[6,5,6,10],[7,5,7,10],[10,5,10,10],[11,5,11,10],[46,5,46,10],[12,5,12,10],[44,5,44,10],[36,3,36,10],[13,5,13,10],[14,5,14,10],[16,5,16,10],[17,5,17,10],[18,5,18,10],[19,5,19,10],[21,5,21,10],[22,5,22,10],[28,5,28,10],[29,5,29,10],[30,5,30,10],[38,5,38,10],[39,5,39,10],[31,4,31,10],[32,5,32,10],[104,3,104,10],[0,3,0,10],[2,3,2,10],[56,5,56,10],[51,5,51,10],[52,5,52,10],[53,5,53,10],[55,5,55,10],[54,5,54,10],[50,5,50,10],[8,4,8,10],[3,4,3,10],[4,5,4,10],[5,5,5,10],[47,5,47,10],[48,5,48,10],[37,4,37,10],[25,5,25,10],[49,5,49,10],[45,5,45,10],[27,5,27,10],[23,5,23,10],[24,5,24,10],[15,5,15,10]]}
[null,"A","P","0.- Índice"]
[]
[null,"A","P","1.- Datos generales y de las instalaciones de enlace"]
[null,"A","P",null,"1.1.- Inventario de instalaciones de conexión no transporte"]
[null,"A","P",null,null,"1.1.a.- Ejemplo de solución de conexión tipo A por línea no transporte"]
[null,"A","P",null,null,"1.1.b.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"A","P",null,null,"1.1.c.- Ejemplo de solución de conexión tipo C por transformador no transporte"]
[null,"A","P",null,null,"1.1.d.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"A","P",null,"1.2.- Instalaciones de enlace a la red de transporte"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.- Lineas de conexión a la red"]
[null,"A","P",null,null,"Características"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.1.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.d .- Otros"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.e.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.f.- Conductor"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.1.g.- Cable de Tierra"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.1.h.- Explotador o conjunto de explotadores"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.1.i.- Observaciones"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.2.- Transformadores de grupo (caso general)"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A","P",null,null,"1.2.2.b.- Datos generales"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.2.c.- Información arrollamientos "]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.d.- Regulación en primario"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.2.i.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,null,"P",null,null,"1.2.2.j.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,"A","P",null,null,"1.2.2.k.- Observaciones"]
[null,null,"P",null,"1.3.- Protecciones asociadas a las instalaciones de enlace"]
[null,null,"P",null,null,"1.3.a.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red"]
[null,null,"P",null,null,"1.3.b.- Esquema de protección ante cortocircuitos en el tramo red-transformador de grupo."]
[null,null,"P",null,null,"1.3.c.- Relés mínima tensión. "]
[null,null,"P",null,null,"1.3.d.- Observaciones"]
[null,"A (CC)","P","2.- Datos de la generación"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.- Unidades Térmicas"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.a.- Datos generales"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.b.- Datos de cada generador"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.b.1.- Potencias"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.b.2.- Parámetros del generador"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.c.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.c.1.- Características de la turbina de gas (en su caso)"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.c.2.- Características de la turbina de vapor (en su caso)"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.c.3.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad "]
[null,null,"P",null,null,"2.1.c.4.- Características del regulador"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.d.- Datos de regulación secundaria"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.d.1.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.e.- Datos de programación y regulación terciaria"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.f.- Datos principales de los equipos de control de tensión"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.g.- Servicio complementario de control de tensión"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.h.- Datos necesarios para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.i.- Datos de consumo y de almacenamiento de combustible"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.j.- Observaciones"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.1.- Combinación de grupos"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.1.a.- Configuración"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.1.b.- Potencias"]
[null,null,"P",null,null,"2.1.1.c.- Datos de programación y regulación terciaria"]
[null,"A (CC)","P",null,null,"2.1.1.d.- Observaciones"]
[null,"A","P",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque, o línea/s o cable/s con conexión a la red de distribución"]
[null,null,"P",null,null,"2.2.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A","P",null,null,"2.2.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"A","P",null,null,"2.2.c .- Otros"]
[null,"A","P",null,null,"2.2.d.- Niveles de tensión"]
[null,"A","P",null,null,"2.2.e.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,null,"P",null,null,"2.2.f.- Explotador o conjunto de explotadores"]
[null,"A","P",null,null,"2.2.g.- Conductor"]
[null,null,"P",null,null,"2.2.h.- Cable de Tierra"]
[null,"A","P",null,null,"2.2.i.- Observaciones"]
[null,"A","P",null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es con conexión a la red de distribución"]
[null,"A","P",null,null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"A","P",null,null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,null,"P",null,null,"2.3.c.- Regulación en primario"]
[null,null,"P",null,null,"2.3.d.- Regulación en secundario"]
[null,null,"P",null,null,"2.3.e.- Regulación en terciario"]
[null,"A","P",null,null,"2.3.f.- Observaciones"]
[null,null,"P",null,"2.4.- Protecciones"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.- Protecciones de  central"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.1.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.2.- Servicios auxiliares"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.3.- Estabilidad de la central (grupo y servicios auxiliares) ante cortocircuitos en la red"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.4.- Protección ante pérdida de sincronismo"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.5.- Relé de sobretensión"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.6.- Protección de secuencia inversa"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.7.- Protección de mínima frecuencia de grupo"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.8.- Protección de sobrefrecuencia"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.a.9.- Condiciones de sincronismo para acoplamiento"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.b.- Teledisparo ante contingencias en la red"]
[null,null,"P",null,null,"2.4.b.1.- Potencia final y tiempo de bajada "]
[null,null,"P",null,null,"2.4.c.- Observaciones"]
[null,"A","P","3.- Información adicional relativa al avance y características del proyecto a aportar en primera comunicación y actualizar periodicamente a solicitud de Red Eléctrica. Rellenar en caso de solicitudes con conexión a la red de transporte y red de distribución"]
[null,"A","P",null,"3.1.- Datos de la central"]
[null,"A","P",null,null,"3.1.a.- Potencia (MW)"]
[null,"A","P",null,"3.2.- Estado de tramitación y avance del proyecto"]
[null,null,"P",null,null,"3.2.a.- Estado de adquisición de emplazamiento "]
[null,"A","P",null,null,"3.2.b.- Fase de autorización administrativa "]
[null,null,"P",null,null,"3.2.c.- Petición de equipamiento principal y compromiso de entrega del equipo."]
[null,null,"P",null,"3.3.- Contratación de acceso a red energética y suministro de combustible"]
[null,null,"P",null,"3.4.- Aportación de agua de refrigeración"]
[null,"A","P",null,"3.5.- Cronograma previsto"]
[null,"A","P",null,"3.6.- Información técnica adicional"]
[null,"A","P","4.- Identificación de la/s empresa/s propietaria/s"]
[null,"A","P"]
[null,"A","P","Se marcará con una X el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
["X"]

{"sheet":"1.2.-Inst. enlace (Línea)","index":3,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[66,4,66,6],[1,4,1,6],[10,4,10,6],[19,4,19,6],[29,4,29,6],[33,4,33,6],[36,4,36,6],[55,4,55,6],[50,4,50,6],[60,4,60,6],[63,4,63,6]]}
[null,null,null,null,"1.2.- Instalaciones de enlace a la red de transporte"]
[null,null,null,null,"'1.2.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la red de transporte"]
[null,"A","P",null,"Características","Valor 1","Valor 2"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Linea_1","Denominación de línea"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Linea_2","Nudo del extremo de red de transporte"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Linea_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,null,"P","IE_Linea_4","Número de circuito"]
[null,"A","P","IE_Linea_5","Longitud (km)"]
[null,null,"P","IE_Linea_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,null,"P","IE_Linea_7","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,null,"P",null,"1.2.1.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"P","IE_Linea_8","Propietario 1"]
[null,null,"P","IE_Linea_9","Porcentaje participación propietario 1 (%)"]
[null,null,"P","IE_Linea_10","Propietario 2"]
[null,null,"P","IE_Linea_11","Porcentaje participación propietario 2 (%)"]
[null,null,"P","IE_Linea_12","Propietario 3"]
[null,null,"P","IE_Linea_13","Porcentaje participación propietario 3 (%)"]
[null,null,"P","IE_Linea_14","Propietario 4"]
[null,null,"P","IE_Linea_15","Porcentaje participación propietario 4 (%)"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"A","P","IE_Linea_16","Secuencia directa:        Resistencia (Ω)"]
[null,"A","P","IE_Linea_17","                                             Reactancia (Ω)"]
[null,"A","P","IE_Linea_18","                                             Susceptancia (μS)"]
[null,null,"P","IE_Linea_19","Secuencia homopolar: Resistencia (Ω)"]
[null,null,"P","IE_Linea_20","                                              Reactancia (Ω)"]
[null,null,"P","IE_Linea_21","                                              Susceptancia (μS)"]
[null,null,"P","IE_Linea_22","Impedancia mutua homopolar (si aplica): "]
[null,null,"P","IE_Linea_23","                                             Resistencia (Ω)"]
[null,null,"P","IE_Linea_24","                                             Reactancia (Ω)"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Linea_25","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,null,"P","IE_Linea_26","Tensión máxima de servicio (kV)"]
[null,"A (Ac)","P",null,"Tensión proyectada (kV) en caso de variación"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.d .- Otros"]
[null,null,"P","IE_Linea_27","Longitud en apoyos compartidos (km)"]
[null,"A","P","IE_Linea_28","Configuración de la línea"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.e.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"A","P","IE_Linea_29","Verano: Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_30","              Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,null,"P","IE_Linea_31","              Límite térmico permanente de conductor (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_48","Otoño:   Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_49","              Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,null,"P","IE_Linea_50","              Límite térmico permanente de conductor (MVA)"]
[null,"A","P","IE_Linea_32","Invierno: Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_33","              Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,null,"P","IE_Linea_34","              Límite térmico permanente de conductor (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_51","Primavera: Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"P","IE_Linea_52","              Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,null,"P","IE_Linea_53","              Límite térmico permanente de conductor (MVA)"]
[null,"A","P","IE_Linea_54","Temperatura máxima de funcionamiento del conductor (ºC)"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.f.- Conductor"]
[null,"A","P","IE_Linea_36","Denominación (Condor, LA, Cardinal, …)"]
[null,"A","P","IE_Linea_37","Material"]
[null,"A","P","IE_Linea_38","Sección total (mm2)"]
[null,"A","P","IE_Linea_39","Número de conductores por fase (simplex, dúplex,...)."]
[null,null,"P",null,"1.2.1.g.- Cable de Tierra"]
[null,null,"P","IE_Linea_40","Denominación"]
[null,null,"P","IE_Linea_41","Material"]
[null,null,"P","IE_Linea_42","Sección total (mm2)"]
[null,null,null,"IE_Linea_43","Configuración (tipo / longitud de las secciones)"]
[null,null,"P",null,"1.2.1.h.- Explotador o conjunto de explotadores"]
[null,null,"P","IE_Linea_44","Explotador 1"]
[null,null,"P","IE_Linea_45","Explotador 2"]
[null,"A","P",null,"1.2.1.i.- Observaciones"]
[null,"A","P","IE_Linea_46","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"A","P","IE_Linea_47","Comentarios"]
[null,"A","P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","A","P"]

{"sheet":"1.2.-Inst. enlace (Trafo)","index":4,"n_rows":101,"n_cols":7,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[99,4,99,6],[1,4,1,6],[8,4,8,6],[17,4,17,6],[23,4,23,6],[34,4,34,6],[49,4,49,6],[58,4,58,6],[67,4,67,6],[73,4,73,6]]}
[null,"A",null,null,"1.2.- Instalaciones de enlace a la red de transporte"]
[null,null,null,null,"1.2.2.- Transformadores de grupo (caso general)"]
[null,"A","P",null,"Característica","Transformador 1","Transformador 2"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_1","Nombre de la subestación"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_2","Parque del nivel de tensión más alto (kV)."]
[null,null,"P","IE_Trafo_3","Número de orden del transformador"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_4","Diagrama físico (esquema general en planta) de la instalación de enlace. Entregado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_5","Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia de la instalación de enlace a la red. Entregado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"1.2.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"P","IE_Trafo_6","Propietario 1 (Nombre)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_7","Porcentaje propietario 1 (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_8","Propietario 2 (Nombre)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_9","Porcentaje propietario 2 (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_10","Propietario 3 (Nombre)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_11","Porcentaje propietario 3 (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_12","Propietario 4 (Nombre)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_13","Porcentaje propietario 4 (%)"]
[null,"A","P",null,"1.2.2.b.- Datos generales"]
[null,"A","P","IE_Trafo_14","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,"A","P","IE_Trafo_15","Autotransformador / Transformador"]
[null,"A","P","IE_Trafo_16","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"A","P","IE_Trafo_17","Tipo de refrigeración"]
[null,"A","P","IE_Trafo_18","Grupo de conexión"]
[null,"A","P",null,"1.2.2.c.- Información arrollamientos (Primario/Secundario/Terciario)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_19","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_20","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_21","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_22","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_23","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"A (Ac)","P","IE_Trafo_24","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_25","Tensión máxima de servicio arrollamiento primario (kV)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_26","Tensión máxima de servicio arrollamiento secundario (kV)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_27","Tensión máxima de servicio arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_28","Grupo de conexión"]
[null,null,"P",null,"1.2.2.d.- Regulación en primario"]
[null,null,"P","IE_Trafo_29","Regulación en primario: (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_30","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_31","Posibilidad de bloqueo ante colapso (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_32","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_33","Número de tomas"]
[null,null,"P","IE_Trafo_34","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_35","Número de la toma principal"]
[null,null,"P","IE_Trafo_36","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_37","Toma más frecuente (carga)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_38","Número de la toma máxima"]
[null,null,"P","IE_Trafo_39","Relación de transformación máxima"]
[null,null,"P","IE_Trafo_40","Relación de transformación mínima"]
[null,null,"P","IE_Trafo_41","Relación de transformación entre primario y secundario para cada una de las posibles tomas del transformador o autotransformador.\nEntregado: S = Si, N = No","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_42","Documento explicativo asociado al punto anterior. (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P",null,"1.2.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,null,"P","IE_Trafo_43","Regulación en secundario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_44","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_45","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_46","Número de tomas"]
[null,null,"P","IE_Trafo_47","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_48","Número de la toma principal (Correspondiente a la tensión nominal del transformador)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_49","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_50","Número de la toma máxima"]
[null,null,"P",null,"1.2.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,null,"P","IE_Trafo_51","Regulación en Terciario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_52","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_53","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","IE_Trafo_54","Número de tomas"]
[null,null,"P","IE_Trafo_55","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_56","Número de la toma principal"]
[null,null,"P","IE_Trafo_57","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"P","IE_Trafo_58","Número de la toma máxima"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.g.- Pérdidas en el transformador"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_59","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_60","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_61","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_62","Pérdidas en vacio (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_63","Pérdidas en los equipos auxiliares (kW)"]
[null,"A","P",null,"1.2.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos ())"]
[null,"A","P","IE_Trafo_64","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A","P","IE_Trafo_65","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A","P","IE_Trafo_66","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.i.- Impedancias homopolares"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_67","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_68","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_69","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_70","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_71","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_72","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_73","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_74","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_75","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.j.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_76","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_77","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_78","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_79","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_80","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_81","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_82","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_83","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_84","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A","P",null,"1.2.2.k.- Observaciones"]
[null,"A","P","IE_Trafo_85","Comentarios"]
[null,"A y (Ad)","P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"1.3.-Protecciones asociadas","index":5,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[25,4,25,6],[3,4,3,6],[15,4,15,6]]}
[null,null,null,null,"1.3.- Protecciones asociadas a las instalaciones de enlace"]
[]
[null,null,"P",null,"Característica","Valor 1","Valor 2"]
[null,null,"P",null,"1.3.a.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red ())"]
[null,null,"P","Pr_IE_1","Relé 1: Tipo "]
[null,null,"P","Pr_IE_2","Ajuste 1"]
[null,null,"P","Pr_IE_3","Ajuste 2"]
[null,null,"P","Pr_IE_4","Relé 2: Tipo "]
[null,null,"P","Pr_IE_5","Ajuste 1"]
[null,null,"P","Pr_IE_6","Ajuste 2"]
[null,null,"P","Pr_IE_7","Relé 3: Tipo "]
[null,null,"P","Pr_IE_8","Ajuste 1"]
[null,null,"P","Pr_IE_9","Ajuste 2"]
[null,null,"P","Pr_IE_10","Existe coordinación con las protecciones de red (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Pr_IE_11","Observaciones"]
[null,null,"P",null,"1.3.b.- Esquema de protección ante cortocircuitos en el tramo red-transformador de grupo."]
[null,null,"P","Pr_IE_12","Esquema protección"]
[null,null,"P","Pr_IE_13","Cumplimiento críterios generales protección "]
[null,null,"P","Pr_IE_14","Tiempo crítico (ms)"]
[null,null,"P",null,"1.3.c.- Relés mínima tensión. "]
[null,null,"P","Pr_IE_15","Existencia de relé de mínima tensión"]
[null,null,"P","Pr_IE_16","Ajuste tensión (kV Fase-Fase)"]
[null,null,"P","Pr_IE_17","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"P",null,"1.3.d.- Observaciones"]
[null,null,"P","Pr_IE_18","Comentarios"]
[null,null,"P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","P"]

{"sheet":"2.1.- Unidades térmicas","index":6,"n_rows":175,"n_cols":7,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[95,4,95,6],[98,4,98,6],[107,4,107,6],[117,4,117,6],[0,4,0,6],[3,4,3,6],[15,4,15,6],[19,4,19,6],[41,4,41,6],[63,4,63,6],[64,4,64,6],[67,4,67,6],[70,4,70,6],[74,4,74,6],[173,4,173,6],[175,4,175,6],[174,4,174,6],[124,4,124,6],[130,4,130,6],[161,4,161,6],[167,4,167,6],[171,4,171,6],[172,4,172,6],[169,4,169,6]]}
[null,null,null,null,"2.1.- Unidades térmicas ())"]
[]
[null,"A (CC)","P",null,"Característica","Planta 1","Planta  2"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.a.- Datos generales"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","UT_1","Tipo de grupo"]
[null,null,"P","UT_2","Denominación para el conjunto grupo-generador.\nPara obtener una nomenclatura homogénea este valor será calculado al rellenar los valores de tipo y número de orden"]
[null,null,"P","UT_3","Transformador de grupo asociado"]
[null,null,"P","UT_4","Número de identificación en el RAIPEE"]
[null,"A (CC)","P","UT_5","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso) (mes y año)"]
[null,null,"P","UT_6","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","UT_7","Subestación / Parque de conexión a red de transporte (Nombre/kV)"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","UT_8","Combustible principal"]
[null,"A (CC)","P","UT_9","Combustible auxiliar"]
[null,null,"P","UT_10","Tasa estimada de indisponibilidad por mantenimiento (%). Indice anual"]
[null,null,"P","UT_11","Tasa estimada de indisponibilidad por otras causas (%). Indice anual"]
[null,null,"P",null,"2.1.b.- Datos de cada generador ())"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","UT_12","Tensión nominal generación (kV)"]
[null,null,"P","UT_13","Máxima tensión generación (kV)"]
[null,null,"P","UT_14","Mínima tensión generación (kV)"]
[null,null,"P",null,"2.1.b.1.- Potencias"]
[null,"A (CC)","P","UT_15","Potencia aparente instalada (MVA)"]
[null,"A (CC)","P","UT_16","Potencia activa instalada en bornas del alternador (b.a.) (MW)"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","UT_17","Potencia activa neta instalada en barras de central (b.c.) (MW)"]
[null,null,"P","UT_18","Potencia activa neta efectiva de verano en barras de central (b.c.) (MW)"]
[null,null,"P","UT_19","Potencia activa neta efectiva de invierno en barras de central (b.c.) (MW)"]
[null,"A (CC)","P","UT_20","Mínimo técnico en b.a. (MW)"]
[null,"A (CC)","P","UT_21","Mínimo técnico en b.c. (MW)"]
[null,null,"P","UT_22","Mínimo técnico especial en b.a. (MW)"]
[null,null,"P","UT_23","Mínimo técnico especial en b.c. (MW)"]
[null,null,"P","UT_24","Tiempo que puede mantenerse el mínimo técnico especial (h)"]
[null,"A (CC)","P","UT_25","Máxima generación de reactiva a plena carga en b.a. (Mvar)"]
[null,"A (CC)","P","UT_26","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en b.a. (Mvar) "]
[null,"A (CC)","P","UT_27","Máxima absorción de reactiva a plena carga en b.a. (Mvar) "]
[null,"A (CC)","P","UT_28","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en b.a. (Mvar) "]
[null,null,"P","UT_29","Consumos de SSAA en b.a. a plena carga, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","UT_30","Consumo de SSAA en b.a. a plena carga, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","UT_31","Consumo SSAA en b.a a mínimo técnico, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","UT_32","Consumo SSAA en b.a a mínimo técnico, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","UT_33","Factor de potencia nominal"]
[null,null,"P","UT_34","Consumo térmico arranque frío (termias)"]
[null,null,"P","UT_35","Eficiencia (Kcal/Kwh)"]
[null,null,"P",null,"2.1.b.2.- Parámetros del generador"]
[null,null,"P","UT_36","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje directo (T'd0 (s))"]
[null,null,"P","UT_37","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje directo (T''d0 (s))"]
[null,null,"P","UT_38","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje transverso (T'q0 (s))"]
[null,null,"P","UT_39","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje transverso (T''q0 (s))"]
[null,null,"P","UT_40","Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: máquina eléctrica, excitatriz y turbina (este dato se aportará por cada grupo generador de la planta)."]
[null,null,"P","UT_41","Reactancia no saturada síncrona sobre eje directo (Xd (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_42","Reactancia no saturada síncrona sobre eje transverso (Xq (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_43","Reactancia no saturada transitoria sobre eje directo (X'd (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_44","Reactancia no saturada transitoria sobre eje transverso (X'q (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_45","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje directo (X''d (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_46","Reactancia de fuga no saturada (p.u.)"]
[null,null,"P","UT_47","Saturación de la máquina a tensión 1.0 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"P","UT_48","Saturación de la máquina a tensión 1.2 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"P","UT_49","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje transverso (X''q (p.u.))"]
[null,null,"P","UT_50"]
[null,null,"P","UT_51","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje directo (T'd (s))"]
[null,null,"P","UT_52","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje transverso (T'q (s))"]
[null,null,"P","UT_53","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje directo (T''d (s))"]
[null,null,"P","UT_54","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje transverso (T''q (s))"]
[null,null,"P","UT_55","Curvas de capacidad P-Q (Límites de funcionamiento). Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_56","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.c.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria ())"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.c.1.- Características de la turbina de gas (en su caso) ())"]
[null,"A (CC)","P","UT_57","Entregado: (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A (CC)","P","UT_58","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.c.2.- Características de la turbina de vapor (en su caso) ())"]
[null,"A (CC)","P","UT_59","Entregado: (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A (CC)","P","UT_60","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.c.3.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad "]
[null,"A (CC)","P","UT_61","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO). (En caso negativo aportar documentación que acredite la prestación del servicio por otra unidad generadora)","[ ]","[ ]"]
[null,"A (CC)","P","UT_62","Entregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,"A (CC)","P","UT_63","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P",null,"2.1.c.4.- Características del regulador (o de los reguladores en su caso)"]
[null,null,"P","UT_64","Fabricante del regulador"]
[null,null,"P","UT_65","Tipo de control del regulador (Compensador serie PID, …)"]
[null,null,"P","UT_66","Tecnología del regulador (hidráulico, electrohidráulico, …)"]
[null,null,"P","UT_67","Compensaciones dinámicas: función de transferencia de la compensación dinámica (estatismo transitorio, compensador serie,...). \nEntregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_68","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_69","         Esquema de bloques del regulador (o de los reguladores, en su caso) de velocidad-turbina y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (Ver NOTA 1)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_70","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_71","         Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (Ver NOTA 2)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_72","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_73","Características del mecanismo local que suministra la consigna al regulador: Potenciómetro motorizado, Consigna digital, …\nEntregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_74","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_75","Estatismo Permanente:      Rango Ajuste: Valor Máximo "]
[null,null,"P","UT_76","                                                Rango Ajuste: Valor Mínimo"]
[null,null,"P","UT_77","                                                Valor Ajustado"]
[null,null,"P","UT_78","                                                Posibilidad de telemedida del valor ajustado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_79","Velocidad de variación de la potencia en MW/s, por variación de frecuencia"]
[null,null,"P","UT_80","Banda de insensibilidad del regulador (mHz)"]
[null,null,"P","UT_81","Banda muerta ajustable del regulador:   Rango de ajuste (mHz)"]
[null,null,"P","UT_82","                                                                         Valor ajustado (mHz)"]
[null,null,"P","UT_83","                                                                         Posibilidad de telemedida del valor ajustado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.1.d.- Datos de regulación secundaria"]
[null,null,"P","UT_84","Zona de regulación a la que pertenece"]
[null,null,"P","UT_85","Capacidad de recibir señales externas de regulación (bucle secundario) (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.1.d.1.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"P","UT_86","Información detallada de la conexión del sistema de regulación con el AGC\nEntregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_87","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_88","Potencia activa máxima regulación b.a. (MW)"]
[null,null,"P","UT_89","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_90","Potencia activa mínima regulación b.a. (MW)"]
[null,null,"P","UT_91","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_92","Limitaciones en la subida y bajada de carga en MW/min\nEntregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_93","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P",null,"2.1.e.- Datos de programación y regulación terciaria"]
[null,null,"P","UT_94","Tiempo de arranque en frío desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,null,"P","UT_95","Tiempo de arranque en caliente desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,null,"P","UT_96","Tiempo mínimo de arranque de programación, en frío, desde sincronización hasta mínimo técnico (min)"]
[null,null,"P","UT_97","Tiempo mínimo de arranque de programación, en caliente, desde sincronización hasta mínimo técnico (min)"]
[null,null,"P","UT_98","Tiempo mínimo de arranque de programación, en frío, desde sincronización hasta plena carga (min)"]
[null,null,"P","UT_99","Tiempo mínimo de arranque de programación, en caliente, desde sincronización hasta plena carga (min)"]
[null,null,"P","UT_100","Tiempo mínimo de parada de programación desde plena carga hasta desconexión (min)"]
[null,null,"P","UT_101","Máxima rampa ascendente de regulación terciaria (MW en 15 min)"]
[null,null,"P","UT_102","Máxima rampa descendente de regulación terciaria (MW en 15 min)"]
[null,null,"P",null,"2.1.f.- Datos principales de los equipos de control de tensión ()) (para instalaciones de más de 10 MW o directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"P","UT_103","Breve descripción del regulador de tensión-excitatriz, que incluirá el nombre y tipo del regulador.\nEntregado: (SI / NO / NO APLICA)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_104","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_105","Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados, de los reguladores de tensión-excitatriz y del sistema estabilizador de potencia (PSS) si cuentan con este dispositivo. \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (Ver NOTA 3)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_106","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_107","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (Ver NOTA 3)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_108","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P",null,"2.1.g.- Servicio complementario de control de tensión (sólo para instalaciones directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"P","UT_109","Declaración explícita de cumplimiento de los requisitos obligatorios de control de tensión establecidos en el procedimiento por el que se describe el Servicio Complementario de Control de Tensión de la red de transporte.","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_114","Capacidad de funcionamiento como compensador síncrono. (SI, NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","UT_115","En caso afirmativo se indicarán los requisitos técnicos de funcionamiento y el tiempo de arranque."]
[null,null,"P","UT_116","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_112","Deberá indicarse la posibilidad, si existe, de telemandar los grupos de modo que pueda modificarse la consigna de excitación y/o las tomas del transformador de salida del grupo desde el despacho de generación del sujeto titular o representante del grupo, o desde el centro de control correspondiente.","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.1.h.- Datos necesarios para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"P","UT_117","Capacidad Arranque Autónomo"]
[null,null,"P","UT_118","Medios propios para energizar SSAA necesarios para el arranque (batería, grupo electrógeno, otros) "]
[null,null,"P","UT_119","Diagramas unifilares"]
[null,null,"P","UT_120","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_121","Tiempo de autonomía (h)"]
[null,null,"P","UT_122","Tipo de arranque (local o remoto)."]
[null,null,"P","UT_123","En caso de arranque local, indicar disponibilidad horaria de personal"]
[null,null,"P","UT_124","Tiempo mínimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante el proceso de reposición (reservas mínimas de combustible o de agua)"]
[null,null,"P","UT_125","Posibilidad de realizar varios arranques consecutivos en caso de disparo en el proceso de reposición"]
[null,null,"P","UT_126","En caso afirmativo indicar numero de ciclos de arranque y parada y duración del ciclo."]
[null,null,"P","UT_127","Número mínimo de grupos que han de funcionar en paralelo"]
[null,null,"P","UT_128","Posibilidadd de arranque en cascada de un conjunto de grupos"]
[null,null,"P","UT_129","Características de los motores y cargas de SSAA y datos de protecciones y ajustes"]
[null,null,"P","UT_130","Dependencia de infraestructuras ajenas de suministro de combustible para el proceso de reposición"]
[null,null,"P","UT_131","Capacidad Funcionamiento Isla"]
[null,null,"P","UT_132","Condiciones de sincronismo para acoplamiento. Automatismos existentes y ajustes."]
[null,null,"P","UT_133","Bolsa de mercado mínima que es capaz de alimentar la planta en situación de isla."]
[null,null,"P","UT_134","Capacidad de mantenerse estable tras una desconexión de la red exterior con pérdida brusca de la plena carga, alimentando únicamente sus consumos propios"]
[null,null,"P","UT_135","Tiempo mínimo de arranque en frío en minutos (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta listo para sincronización)"]
[null,null,"P","UT_136","Tiempo mínimo de arranque en caliente en minutos (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta listo para sincronización)"]
[null,null,"P","UT_137","Tiempo máximo de parada para que el arranque sea en caliente (en minutos)"]
[null,null,"P","UT_138","Esquema simplificado y descripción del proceso de alimentación de SSAA en los siguientes supuestos: normal, arranque, otras alternativas (grupo diesel, batería, otros)"]
[null,null,"P","UT_139","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"P","UT_140","Tensión de alimentación de SSAA"]
[null,null,"P","UT_141","Consumo de SSAA en b.a. para parada de grupo, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","UT_142","Consumo de SSAA en b.a. para parada de grupo, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","UT_143","Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, arranque en caliente, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","UT_144","Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, arranque en frío, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","UT_145","Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, arranque en caliente, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","UT_146","Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, arranque en frío, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P",null,"2.1.i.- Datos de consumo y de almacenamiento de combustible"]
[null,null,"P","UT_147","Estructura de consumo de combustible en arranque: porcentaje en términos de consumo de cada uno de los combustibles utilizados"]
[null,null,"P","UT_148","Fórmla de consumo en arranque"]
[null,null,"P","UT_149","Consumo térmico en el arranque en frío de cada unidad térmica y del conjunto (termias) C0"]
[null,null,"P","UT_150","Capacidad máxima de almacenamiento de combustibles principal y alternativo (T)"]
[null,null,"P","UT_151","Número máximo de horas de funcionamiento a plena carga sin suministro externo para combustibles principal y alternativo"]
[null,null,"P",null,"2.1.j.- Observaciones"]
[null,null,"P","UT_152","Comentarios"]
[null,"A (CC)","P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"A (CC)","P"]
[null,null,"P","UT_69","NOTA 1 Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio."]
[null,null,"P","UT_71","NOTA 2 Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del IVCTC_Final.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio."]
[null,null,"P","UT_105","NOTA 3 Esta información se aportará:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS\n- O bien a traves de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla las características indicadas al efecto por el OS (Cont)\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas por el OS.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio."]
["X"]

{"sheet":"2.1.1.- Combinación de grupos","index":7,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[31,4,31,8],[3,4,3,8],[5,4,5,8],[23,4,23,8],[29,4,29,8]]}
[null,null,null,null,"2.1.1.- Combinación de grupos ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"A (CC)","P",null,"Característica","Valor combinación 1","Valor combinación 2","Valor combinación 3","Valor combinación 4"]
[null,null,"P",null,"2.1.1.a.- Configuración"]
[null,null,"P","Comb_Grup_1","Descripción"]
[null,"A (CC)","P",null,"2.1.1.b.- Potencias"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_2","Potencia aparente instalada (MVA)"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","Comb_Grup_3","Potencia activa instalada en bornas del alternador (b.a.) (MW)"]
[null,"A (CC) (Ac)","P","Comb_Grup_4","Potencia activa neta instalada en barras de central (b.c.) (MW)"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_5","Mínimo técnico en b.a. (MW)"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_6","Mínimo técnico en b.c. (MW)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_7","Mínimo técnico especial en b.a. (MW)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_8","Mínimo técnico especial en b.c. (MW)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_9","Tiempo que puede mantenerse el mínimo técnico especial (h)"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_10","Máxima generación de reactiva a plena carga (Mvar) en b.a"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_11","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico (Mvar) en b.a"]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_12","Máxima absorción de reactiva a plena carga (Mvar) en b.a."]
[null,"A (CC)","P","Comb_Grup_13","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico (Mvar) en b.a."]
[null,null,"P","Comb_Grup_14","Consumos de SSAA en b.a. a plena carga, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_15","Consumo de SSAA en b.a. a plena carga, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_16","Consumo SSAA en b.a a mínimo técnico, potencia activa (MW)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_17","Consumo SSAA en b.a a mínimo técnico, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_18","Factor de potencia nominal"]
[null,null,"P",null,"2.1.1.c.- Datos de programación y regulación terciaria"]
[null,null,"P","Comb_Grup_19","Tiempo mínimo de arranque de programación desde sincronización hasta mínimo técnico (min)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_20","Tiempo mínimo de arranque de programación desde sincronización hasta plena carga (min)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_21","Tiempo mínimo de parada de programación (desde plena carga hasta desconexión) (min)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_22","Máxima rampa ascendente de regulación terciaria (MW en 15 min)"]
[null,null,"P","Comb_Grup_23","Máxima rampa descendente de regulación terciaria (MW en 15 min)"]
[null,null,"P",null,"2.1.1.d.- Observaciones"]
[null,null,"P","Comb_Grup_24","Comentarios"]
[null,"A (CC)","P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","A A (CC)","P"]

{"sheet":"2.2.-Lineas planta-Lineas a RdD","index":8,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[34,4,34,8],[51,4,51,8],[17,4,17,8],[24,4,24,8],[26,4,26,8],[30,4,30,8],[35,4,35,8],[38,4,38,8],[43,4,43,8],[48,4,48,8]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque o línea/s o cable/s con conexión a la red de distribución (en este caso, sólo para instalaciones o agregaciones de más de 50 MW) ())"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_1","Denominación de línea"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_2","Nudo del extremo de red"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_4","Número de circuito"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_5","Longitud (km)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.2.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_6","Propietario 1"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_7","Porcentaje participación propietario 1 (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_8","Propietario 2"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_9","Porcentaje participación propietario 2 (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_10","Propietario 3"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_11","Porcentaje participación propietario 3 (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_12","Propietario 4"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_13","Porcentaje participación propietario 4 (%)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_14","Secuencia directa:          Resistencia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_15","                                           Reactancia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_16","                                           Susceptancia (μS)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_17","Secuencia homopolar:  Resistencia (Ω)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_18","                                          Reactancia (Ω)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_19","                                          Susceptancia (μS)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.c .- Otros"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_20","Configuración de la línea"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.d.- Niveles de tensión ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_21","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_22","Tensión máxima de servicio (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_23","Tensión proyectada (kV) en caso de variación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.e.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_24","Verano:     Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_25","Invierno:   Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_26","Temperatura máxima de funcionamiento del conductor (ºC)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"En el caso de ser esta línea o cable del mismo nivel de tensión de la red de transporte, adicionalmente completar la siguiente información:"]
[null,null,"(Pt)",null,"2.2.f.- Explotador o conjunto de explotadores"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_27","Explotador 1"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_28","Explotador 2"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.g.- Conductor"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_29","Denominación (Condor, LA, Cardinal, …)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_30","Material"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_31","Sección total (mm2)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_32","Número de conductores por fase (simplex, dúplex,...)."]
[null,null,"(Pt)",null,"2.2.h.- Cable de Tierra"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_33","Denominación"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_34","Material"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_35","Sección total (mm2)"]
[null,null,"(Pt)","L_RdD_36","Configuración (tipo / longitud de las secciones) (Sólo para cables aislados)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.i.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_37","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_38","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.3.- Trafos planta-Trafos RdD","index":9,"n_rows":104,"n_cols":9,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[102,4,102,8],[5,4,5,8],[14,4,14,8],[20,4,20,8],[32,4,32,8],[33,4,33,8],[40,4,40,8],[45,4,45,8],[56,4,56,8],[66,4,66,8],[81,4,81,8],[90,4,90,8],[99,4,99,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es con conexión a la red de distribución (en este caso, sólo para instalaciones o agregaciones de más de 50 MW) ())",null,null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_1","Nombre de la subestación colectora de planta/parque"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_2","Parque del nivel de tensión más alto (kV)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_3","Propietario 1 (Nombre)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_4","Porcentaje propietario 1 (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_5","Propietario 2 (Nombre)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_6","Porcentaje propietario 2 (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_7","Propietario 3 (Nombre)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_8","Porcentaje propietario 3 (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_9","Propietario 4 (Nombre)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_10","Porcentaje propietario 4 (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Datos Generales"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_11","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_12","Autotransformador / Transformador"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_13","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_14","Tipo de refrigeración"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_15","Grupo de conexión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_16","Potencia nominal (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_17","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_18","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_19","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_20","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_21","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_22","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_23","Tensión máxima de servicio arrollamiento primario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_24","Tensión máxima de servicio arrollamiento secundario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_25","Tensión máxima de servicio arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_26","Grupo de conexión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,null,"(Pt)",null,"Pérdidas en el transformador"]
[null,null,"(Pd)","T_RdD_27","Pérdidas debidas a la carga (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_28","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_29","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_30","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_31","Pérdidas en vacio (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_32","Pérdidas en los equipos auxiliares (kW)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_33","Tensión de cortocircuito (%) primario-secundario en toma media"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_34","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_35","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_36","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Impedancias homopolares"]
[null,null,"(Pd)","T_RdD_37","Impedancia homopolar (% en base máquina)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_38","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_39","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_40","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_41","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_42","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_43","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_44","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_45","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_46","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Impedancias de secuencia directa"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_47","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_48","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_49","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_50","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_51","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_52","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_53","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_54","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_55","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.c.- Regulación en primario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_56","Regulación en primario: (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_57","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_58","Posibilidad de bloqueo ante colapso (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_59","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_60","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_61","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_62","Número de la toma principal"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_63","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_64","Toma más frecuente (carga)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_65","Número de la toma máxima"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_66","Relación de transformación máxima"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_67","Relación de transformación mínima"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_68","Relación de transformación entre primario y secundario para cada una de las posibles tomas del transformador o autotransformador.\nEntregado: S = Si, N = No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_69","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.d.- Regulación en secundario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_70","Regulación en secundario (SI / NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_71","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_72","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_73","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_74","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_75","Número de la toma principal"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_76","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_77","Número de la toma máxima"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.e.- Regulación en terciario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_78","Regulación en Terciario (SI / NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_79","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_80","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_81","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_82","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_83","Número de la toma principal"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_84","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_85","Número de la toma máxima"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.f.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_86","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_87","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.4.-Protecciones","index":10,"n_rows":70,"n_cols":9,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[68,4,68,8],[3,4,3,8],[8,4,8,8],[19,4,19,8],[29,4,29,8],[27,4,27,8],[33,4,33,8],[37,4,37,8],[40,4,40,8],[45,4,45,8],[49,4,49,8],[52,4,52,8],[59,4,59,8]]}
[null,null,null,null,"2.4.- Protecciones ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,null,"P",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.- Protecciones de  central"]
[null,null,"P","Protec_pt_40","Tipo de generador"]
[null,null,"P","Protec_pt_41","Número de orden"]
[null,null,"P","Protec_pt_1","Cumplimiento de los Criterios Generales de Protección ante perturbaciones internas a la central (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_2","Indicar particularidades, en su caso."]
[null,null,"P",null,"2.4.a.1.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red ())"]
[null,null,"P","Protec_pt_28","Relé 1: Tipo "]
[null,null,"P","Protec_pt_29","  Ajuste 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_30","  Ajuste 2"]
[null,null,"P","Protec_pt_31","Relé 2: Tipo "]
[null,null,"P","Protec_pt_32","  Ajuste 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_33","  Ajuste 2"]
[null,null,"P","Protec_pt_34","Relé 3: Tipo "]
[null,null,"P","Protec_pt_35","  Ajuste 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_36","  Ajuste 2"]
[null,null,"P","Protec_pt_37","Existe coordinación con las protecciones de red (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.2.- Servicios auxiliares"]
[null,null,"P","Protec_pt_42","Relés mínima tensión:       Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_43","                               Ajuste tensión (kV fase-fase) "]
[null,null,"P","Protec_pt_44","                               Ajuste tiempo (s) "]
[null,null,"P","Protec_pt_45","                               Fases en las que mide"]
[null,null,"P","Protec_pt_46","Relés mínima frecuencia: Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_47","                               Ajuste frecuencia (Hz) "]
[null,null,"P","Protec_pt_48","                               Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.3.- Estabilidad de la central (grupo y servicios auxiliares) ante cortocircuitos en la red"]
[null,null,"P","Protec_pt_49","Tiempo crítico desconexión (ms)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.4.- Protección ante pérdida de sincronismo"]
[null,null,"P","Protec_pt_50","Tipo protección"]
[null,null,"P","Protec_pt_51","Nº Deslizamientos para el disparo"]
[null,null,"P","Protec_pt_52","Tras el disparo el grupo queda sobre servicios auxiliares (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.5.- Relé de sobretensión"]
[null,null,"P","Protec_pt_13","Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_14","Ajuste tensión (kV fase-fase)"]
[null,null,"P","Protec_pt_15","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.6.- Protección de secuencia inversa"]
[null,null,"P","Protec_pt_53","Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_54","Existe coordinación con el  reenganche monofásico y los relés de discordancia de polos de la red  (Si/No)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.7.- Protección de mínima frecuencia de grupo"]
[null,null,"P","Protec_pt_4","Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_5","Ajuste frecuencia (Hz)"]
[null,null,"P","Protec_pt_6","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"P","Protec_pt_7","Cumplimiento del procedimiento por el que se establecen los Planes de Seguridad  (48Hz,3s)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.8.- Protección de sobrefrecuencia"]
[null,null,"P","Protec_pt_8","Existe (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_9","Ajuste frecuencia (Hz)"]
[null,null,"P","Protec_pt_10","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"P",null,"2.4.a.9.- Condiciones de sincronismo para acoplamiento"]
[null,null,"P","Protec_pt_23","Automatismos existentes"]
[null,null,"P","Protec_pt_24","Ajustes"]
[null,null,"P",null,"2.4.b.- Teledisparo ante contingencias en la red"]
[null,null,"P","Protec_pt_55","Capacidad de teledisparo (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_56","Tipo de teledisparo (Apertura interruptor de generador o Fas Valving)"]
[null,null,"P","Protec_pt_57","Tiempo de actuación del teledisparo desde que se recibe la señal (s)"]
[null,null,"P","Protec_pt_58","Lógica teledisparo"]
[null,null,"P","Protec_pt_59","Teledisparo ante apertura voluntaria (SI/NO) (SETNP)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","Protec_pt_60","Teledisparo ante apertura de interruptor (SI/NO) (SETNP)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P",null,"2.4.b.1.- Potencia final y tiempo de bajada ())"]
[null,null,"P","Protec_pt_61","Tipo de reducción rápida 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_62","Potencia final 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_63","Tiempo de bajada 1"]
[null,null,"P","Protec_pt_64","Tipo de reducción rápida 2"]
[null,null,"P","Protec_pt_65","Potencia final 2"]
[null,null,"P","Protec_pt_66","Tiempo de bajada 2"]
[null,null,"P",null,"2.5.c.- Observaciones"]
[null,null,"P","Protec_pt_67","Comentarios"]
[null,null,"P",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","P"]

{"sheet":"3-Avance del proyecto","index":11,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[13,4,13,8],[24,4,24,8],[37,4,37,8],[43,4,43,8],[0,4,0,8],[2,4,2,8],[5,4,5,8],[8,4,8,8],[9,4,9,8]]}
[null,"(At) (Ad)","P",null,"3.- Información adicional relativa al avance y características del proyecto a aportar en primera comunicación y actualizar periodicamente a solicitud de Red Eléctrica. Rellenar en caso de solicitudes con conexión a la red de transporte y red de distribución"]
[null,"(At) (Ad)","P",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"A","P",null,"3.1.- Datos de la central"]
[null,"A","P","AvP_1","Agente titular"]
[null,"A","P","AvP_34","Emplazamiento"]
[null,"A","P",null,"3.1.a.- Potencia (MW)"]
[null,"A","P","AvP_35","Nominal b.a."]
[null,"A","P","AvP_2","Nominal b.c."]
[null,"A","P",null,"3.2.- Estado de tramitación y avance del proyecto ())"]
[null,null,"P",null,"3.2.a.- Estado de adquisición de emplazamiento "]
[null,null,"P","AvP_3","Terrenos en propiedad (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","AvP_4","Compra realizada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"P","AvP_5","Opción de compra (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A","P",null,"3.2.b.- Fase de autorización administrativa "]
[null,"A","P","AvP_6","Presentación de la memoria resumen"]
[null,"A","P","AvP_7","Realizando estudio de impacto ambiental"]
[null,"A","P","AvP_8","Estudio impacto ambiental presentado"]
[null,"A","P","AvP_9","En trámite de información pública"]
[null,"A","P","AvP_10","Realizada la información pública"]
[null,"A","P","AvP_11","Realizándose la declaración de impacto ambiental"]
[null,"A","P","AvP_12","Con declaración de impacto ambiental"]
[null,"A","P","AvP_13","Autorización administrativa previa"]
[null,"A","P","AvP_14","Aprobación del proyecto"]
[null,"A","P","AvP_15","En construcción"]
[null,null,"P",null,"3.2.c.- Petición de equipamiento principal y compromiso de entrega del equipo. ())"]
[null,null,"P","AvP_16","Precontrato"]
[null,null,"P","AvP_17","Carta de intención"]
[null,null,"P","AvP_18","Contrato en firme"]
[null,null,"P",null,"3.3.- Contratación de acceso a red energética y suministro de combustible"]
[null,null,"P","AvP_19","Contrato con gestor de red de gas  (Pendiente/Firmado)"]
[null,null,"P","AvP_20","Suministrador de combustible"]
[null,null,"P","AvP_21","Contrato de suministro de combustible  (Pendiente/Firmado)"]
[null,null,"P",null,"3.4.- Aportación de agua de refrigeración (Si procede)"]
[null,null,"P","AvP_22","Estado de obtención de concesión (Indicar eventuales limitaciones en concesión)"]
[null,null,"P","AvP_23","Fuente "]
[null,null,"P","AvP_24","Caudal (m3/s)"]
[null,null,"P","AvP_25","Otros aspectos relevantes"]
[null,"A","P",null,"3.5.- Cronograma previsto ())"]
[null,"A","P","AvP_26","Inicio de construcción"]
[null,null,"P","AvP_27","Finalización de instalación del equipo"]
[null,null,"P","AvP_28","Finalización de pruebas individuales de los diferentes sistemas"]
[null,"A","P","AvP_29","Fecha de inicio de pruebas en tensión, con suministro a red (1ª sincronización)"]
[null,"A","P","AvP_30","Puesta en servicio comercial (acta de puesta en marcha)"]
[null,"A","P",null,"3.6.- Información técnica adicional ())"]
[null,null,"P","AvP_31","Combustible alternativo (tipo y autonomía (horas))"]
["X","A","P","AvP_32","Definición de la disposición y dimensión de T. gas - T. vapor. (Eje simple/múltiple, esquemas eléctricos principales, etc.)"]
[null,"A",null,"AvP_33","Otros aspectos relevantes"]

{"sheet":"4.-Empresas","index":12,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,3,0,7]]}
[null,null,null,"4.- Identificación de la/s empresa/s propietaria/s"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Nombre del titular"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","NIF/CIF"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Dirección del titular"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Persona de contacto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Teléfono de contacto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Porcentaje de participación"]
["X","(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Correo electrónico de contacto"]

{"sheet":"1.1.- Inventario inst. conex.","index":13,"n_rows":83,"n_cols":4,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,6],[2,1,2,4],[36,1,36,4],[46,1,46,4],[78,1,78,4]]}
[null,"1.1.- Inventario de las instalaciones de conexión asociadas a las instalaciones de generación"]
[]
[null,"1.1.a.- Ejemplo de solución de conexión tipo A por línea no transporte"]
[null,"El presente ejemplo recoge un esquema unifilar tipo y su correspondiente tabla inventario en la que se relacionan las instalaciones de generación con las instalaciones de conexión necesarias para su evacuación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.b.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"Para la correcta cumplimentación de la tabla adjunta, es necesario marcar para cada instalación de generación, las instalaciones de conexión que son necesarias para su evacuación según el esquema unificar aportado."]
[null,"                                                       INSTALACIONES\n                                                       DE GENERACIÓN\nINSTALACIONES\nDE CONEXIÓN","Instalación 1 (MW)","Instalación 2 (MW)"]
[null,"Línea SubestaciónREE/SubestaciónGener\n(Instalación/es de enlace)"]
[null,"Subestación Generación 220 kV"]
[null,"Transformador 1 220/10 kV"]
[null,"Transformador 2 220/10 kV"]
[]
[]
[]
[null,"1.1.c.- Ejemplo de solución de conexión tipo C por transformador no transporte"]
[null,"El presente ejemplo recoge un esquema unifilar tipo y su correspondiente tabla inventario en la que se relacionan las instalaciones de generación con las instalaciones de conexión necesarias para su evacuación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.d.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"Para la correcta cumplimentación de la tabla adjunta, es necesario marcar para cada instalación de generación, las instalaciones de conexión que son necesarias para su evacuación según el esquema unificar aportado."]
[null,"                                                    INSTALACIONES\n                                                    DE GENERACIÓN\nINSTALACIONES\nDE CONEXIÓN","Instalación 1 (MW)","Instalación 2 (MW)"]
[null,"Transformador1 400/132 kV\n(Instalación/es de enlace)"]
[null,"Transformador 2 400/10 kV \n(Instalación/es de enlace)"]

{"sheet":"Protocolo de Conexión","index":14,"n_rows":159,"n_cols":5,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[25,0,25,1],[26,0,26,1],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[19,0,19,1],[1,0,1,2],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[48,0,48,2],[37,0,37,2],[36,0,36,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[47,0,47,2],[55,0,55,1],[57,0,57,1],[56,0,56,1],[54,0,54,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[64,0,64,1],[59,0,59,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,2],[83,3,85,3],[71,0,71,1]]}
[]
["PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE"]
[]
[]
["INDICAR CÓDIGOS DE PROCESO"]
[]
["NUDO DE CONEXIÓN A LA RED DE TRANSPORTE",0]
[]
["NOMBRE DEL SOLICITANTE",0]
[]
["Persona de contacto",null,"Teléfono de contacto"]
[]
["Correo electrónico del contacto"]
[]
[]
[]
["ÍNDICE"]
["1.- ALCANCE"]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
["7.- POTENCIA"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["10.- OBSERVACIONES "]
[]
[]
[]
["1.- ALCANCE"]
[]
["- Este protocolo permitirá la revisión por REE de las condiciones técnicas de las instalaciones de enlace lado no transporte existentes o previstas con conexión en un nudo de la red de transporte."]
[" - El Solicitante deberá cumplimentar este Protocolo para cada solicitud de conexión de nueva construcción, modificación o regularización de una conexión ya existente."]
[" - La validación que realice REE en el proceso de conexión no será considerada como sustitutiva o eximente de aquella que legalmente sea exigible en todo momento al titular de la instalación en base a la normativa y legislación vigentes.\n"]
[" - La revisión de las condiciones técnicas que se realiza en la fase de solicitud de conexión no sustituirá al estudio de detalle que se deberá realizar en la fase de desarrollo y coordinación de los proyectos de la instalación de enlace: partes transporte y no transporte.\n"]
[]
[]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
[" - En el Protocolo se referencia la normativa y reglamentación de aplicación más directa, así como a los PP.OO., pero ello no eximirá de la obligación de cumplir cualquier legislación y normativa vigente que resulte de aplicación."]
["- Cada columna del Protocolo debe cumplimentarse considerando las instalaciones de enlace lado no transporte, existentes o previstas, con conexión en cada posición existente o planificada de la RdT, considerando el escenario topológico completo de conexión previsto en el nudo. No obstante, si a distintas instalaciones de enlace lado no transporte les correspondiesen los mismos datos, podrían agruparse en una única columna, indicando claramente en el cabecero de la columna a que instalaciones se refiere."]
[" - Todas las celdas señaladas en azul son de obligada cumplimentación por el Usuario. El apartado de Observaciones permitirá al Solicitante detallar todo lo que no se pueda resolver con la cumplimentación estricta del protocolo. "]
[" - Para la cumplimentación de este Protocolo se seguirán principalmente las indicaciones e información complementaria del documento \"Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento\" de ref. DST/DSC/2019/045 en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 sobre condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[]
["2.1- ABREVIATURAS"]
["RdT: Red de Transporte"]
["P.O.: Procedimiento de Operación"]
["PP.OO.: Procedimientos de Operación"]
["O.S.: Operador del Sistema"]
["R.D.: Real Decreto"]
["SEPE: Sistema Eléctrico Penincular Español"]
["SENP: Sistemas Eléctricos No Peninsulares"]
[]
[null,null,"POSICIÓN 1","POSICIÓN 2","POSICIÓN 3"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["En caso de conexión en varias posiciones de la RdT, identificación de las instalaciones de enlace lado no transporte consideradas en cada columna (denominación de la línea o transformador)."]
["En caso de instalación de enlace existente, fecha de primera conexión a la red de transporte."]
["En caso de instalaciones de enlace futuras, fecha prevista de conexión a la red de transporte"]
[]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
[]
["Se cumplen los Procedimientos de Operación de aplicación del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
["Se cumplen las condiciones del doc. 'Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento' de ref. DST/DSC/2019/045"]
["Se cumple el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico "]
["Se cumplen los Criterios Generales de Protección del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
[]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
[]
["Esquemas unifilares básicos alta tensión de las instalaciones conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace: esquema básico de topología de la red conectada (grupos, subestaciones, líneas, etc.). Entregado: SI, NO."]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
["Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace. Entregado: SI, NO"]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[]
[]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
[null,"SE TRATA DE UN PROMOTOR ÚNICO"]
[null,"SE TRATA DE MÁS DE UN PROMOTOR"]
[]
[null,"Actúa como Interlocutor Único de Nudo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente"]
[]
[null,"Existe conocimiento oficial de la Comunidad\nAutónoma (adjuntar doc. acreditativa)"]
[]
["7.- POTENCIA"]
["Generación: Pot. nominal  max. evacuada (MW)\nConsumo: Pot. max. demandada (MW)\nDistribución: Pot. nominal transformadores (MVA)\n","VALOR DE PROYECTO\nObservación: el valor de proyecto debe ser el mismo que el definido en el Informe de viabilidad de acceso (IVA)"]
[]
[]
[]
["EN EL CASO DE INSTALACIONES DE ENLACE MIXTAS: ALIMENTACIÓN DEMANDA Y EVACUACIÓN DE GENERACIÓN","Generación máxima (MW) cuando la demanda es cero"]
[null,"Demanda máxima (MW) cuando la generación es cero"]
[null,"Situación más normal de funcionamiento:"]
[null,"Generación ó demanda"]
[null,"Valor (MW)"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO "]
[null,"Valor de diseño de las instalaciones conectadas a la red de transporte (kA):"]
[null,"En 400 kV >= 50 kA "]
[null,"En 220 kV >= 40 kA "]
[null,"En 132 kV >=31,5 kA"]
[null,"En 66 kV >= 31,5 kA"]
[null,"Intensidad máxima de cortocircuito aportada en el punto de conexión por la instalación conectada a la RdT (kA)"]
[null,"Se cumple que las instalaciones conectadas a la RdT estarán diseñadas para soportar sin daño el cortocircuito que se puede aportar desde la RdT"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["9.1.- CONFIGURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POTENCIA","TIPO DE INSTALACIÓN DE ENLACE"]
[null,"EXISTE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:"]
[null,"Interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Interruptor de máquina/generación/consumo"]
[]
["9.2.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO L","Longitud de la línea (km)"]
[null,"Cumple que no existen conexiones en \"T\" en la instalación de enlace."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación"]
[null,"En caso de línea aérea: dispone de cable/cables de guarda. Indicar cantidad: 1 ó 2"]
[null,"En caso de cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido"]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5"]
[]
["9.3.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO T1 O T2","Relación de transformación del transformador de potenvia (kV)."]
[null,"Distancia entre el parque de transporte y el transformador no transporte (m)."]
[null,"Cumple que no existen conexiones en “T” en la instalación de enlace (no aplica a las conexiones de alimentación a transformador de servicios auxiliares de generación desde el nivel de baja tensión del transformador no transporte)."]
[null,"El lado de red de transporte del transformador se conectará en estrella con neutro rígidamente conectado a tierra. En caso de solicitud de otro tipo de conexión, indicar en observaciones."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación. "]
[null,"En caso de conexión por cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido."]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5."]
[]
["9.4.- GRADO DE CRITICIDAD","GRADO DE CRITICIDAD CONSIDERADO EN EL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE (Mínimo 2SP (doble sistema de protección)) Observación: coincidente con el indicado en el Informe de Viabilidad de Acceso\nNotas:\n2SP = doble sistema de protección independiente\n1C = un sistema de telecomunicaciones\n2C = dos sistemas de telecomunicaciones independiente\nTD = envío de teledisparo por actuación de fallo de interruptor al interruptor del otro extremo de la instalación de enlace","__________","__________","__________"]
[]
["9.5.- SERVICIOS AUXILIARES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de protección"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de telecomunicaciones "]
[null,"Existe independencia física y funcional entre las instalaciones de transporte y de no transporte"]
[]
["9.6.- SISTEMA DE PROTECCIÓN ","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema de protección, redundante, actuando cada uno sobre una bobina de disparo diferente del interruptor de enlace lado transporte y alimentándose cada uno a través de un sistema de alimentación de continua diferente. Existe solapamiento de las zonas de protección que garantiza en toda la instalación el grado 2SP"]
[null,"Duplicidad devanados de transformadores de intensidad no transporte, \nalimentando cada uno un sistema de protección."]
[null,"Doble bobina de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte, disparándose cada una por un sistema de protección y alimentándose cada una a través de un sistema de çalimentación de continua diferente"]
[null,"Supervisión de la continuidad de cada uno de los circuitos de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Protección de fallo de interruptor en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"En caso de grado de criticidad TD: Existencia de envío y recepción de teledisparo a los extremos  de la instalación de enlace por actuación de las protecciones de fallo de interruptor "]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a línea: cumple con el equipamiento definido en el doc. DST/DSC/2019/045"]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a transformador de potencia: se cumple la filosofía de bloqueos de cierre de interruptor de REE según doc. DST/DSC/2019/045"]
[]
["9.7.- REQUISITOS DE PROTECCIONES AL\nSISTEMA DE COMUNICACIONES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"El sistema de telecomunicaciones funcionará en condiciones de falta"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema de comunicación entre extremos de la instalación de enlace, un sistema para cada sistema de protección, con medios de transmisión independientes, alimentados desde baterías de continua diferentes y separados físicamente"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: No se emplean elementos comunes para los repetidores de los sistemas de telecomunicación asociados a los dos sistemas de protección"]
[null,"En caso de dos enlaces por fibra óptica, cada uno de ellos asociado a un cable de guarda de la misma línea, y grado de criticidad 2C, existirá máxima separación física entre ellos que permita la torre, incluidas cajas de empalme"]
[]
["9.8.- SISTEMA DE MEDIDA CORRESPONDIENTE AL PUNTO FRONTERA CON LA RED DE TRANSPORTE","El Punto de conexión y Punto frontera se ha definido como el lugar de la red donde se enlazan instalaciones correspondientes a distintas actividades. Se identifica en unifilar de la instalación de enlace."]
[null,"Se cumple que previo a la puesta en servicio existirá un enlace de comunicación con el Concentrador Principal de Medidas"]
[null,"Se cumple la solución preferente de independencia del sistema de medida respecto de las instalaciones de REE"]
[null,"Se cumple que el sistema de medidas es a 4 hilos "]
[null,"Dispone de sistema de Medida Principal + Comprobante o Principal + Redundante"]
[null,"Se cumple que la Medida Principal se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Redundante: \nSe cumple que ésta se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Comprobante: Se cumple que ésta se instala en el extremo de la instalación de enlace opuesto al extremo del Punto de conexión"]
[null,"CLASES DE PRECISIÓN"]
[null,"Transformador de tensión: 0.2"]
[null,"Transformador de intensidad: 0.2S"]
[null,"Contadores de energía activa: < = 0.2S"]
[null,"Contadores de energía reactiva: < = 0.5"]
[]
["10.- OBSERVACIONES "]